## 附件2
附件2
2019年度项目绩效自评表
（2019年度）
专项（项目）名称 |  |  | 电子政务机房设备购置和购买服务
主管部门 |  |  | 中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室 |  | 实施单位 | 中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室
项目资金 （万元） |  |  | 年度资金总额 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行分值（10分） | 执行率 | 得分
|  |  | 合计 | 317 | 37.72 | 10 | 11.9% | 1.19
|  |  | 其中：中央、省补助 |  |  | ×××
|  |  | 市级补助 | 317 | 37.72 | ××× | 11.9%
|  |  | 下级配套 |  |  | ×××
|  |  | 其他资金 |  |  | ×××
年度总体目标 | 年初设定预期目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 经组织相关专业人员对机房安全性进行了详细的评估，发现市电子政务机房存在以下七方面隐患：一是一楼、二楼机房区域温度过高，部分地方存在局部高温的情况，2013年启用至今，空调设备24小时不间断工作导致老化严重，制冷效果较差，故障频发，空调制冷量不能满足现有机房的使用需求，存在安全隐患；二是柴油发电机房存在漏水情况，已对墙面造成损坏，地下室庭院存在容易翻越的情况，存在安全隐患；三是电子政务网络系统存在电信、移动运营商相连的互联网出口核心交换机使用时间较长，且部分电口已经损坏，两家运营商的线路均接在此交换机上面，存在单点故障并且没有备用交换机；四是机房总进线、UPS输出主线、市电输出主线存在过载情况，表现为线缆发热，外皮出现冒油现象，存在安全隐患；五是一楼、二楼中心机房的灭火设施为普通的手提灭火装置，没有配置自动灭火装备和报警装备，存在安全隐患；六是主要设备堡垒机原厂维保服务已经过期，主要设备的使用频率较高，因此需要购买原厂维保服务；七是VPN设备目前用户数容量接近饱和，需要增加一台VPN设备，以满足增加的用户数。电子政务机房为等保二级，为了更好保障机房安全平稳运行，需要进行等保三级测评。 |  |  |  | 各项工作得到较好完成。完成保山市大数据中心机房改造、等保三级测评等，确保全市电子政务外网设备、部署在机房系统平稳运行，做好政务外网核心设备及网络安全防护工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 无
|  | 质量指标 | 保山市大数据中心机房（电子政务机房）平稳运行 | 25 | ＜5次 | ≤1次 | 25
|  | 时效指标 | 故障处理时间 | 25 | ≤24小时 | ≤8小时 | 25
|  | 成本指标 | 无
绩效指标 | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 无
|  | 社会效益 指标 | 为全市各单位应用系统提供支撑 | 30 | 100% | 100% | 30
|  | 生态效益 指标 | 无
|  | 可持续 影响指标 | 无
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务各行业 | 10 | 95% | 95% | 9
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 90.19
注：1.黄色单元格设有公式自动计算，请勿自行改动；2.一级、二级指标为固定指标，请勿自行改动，二级指标下没有三级指标的，在对应单位格填“无”；3.三级指标多的可自行增加行次，少的可删除行次；4.定量指标根据指标全年完成值计算得分，定性指标根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%比例计算得分。